## Rekapitualcija
R E K A P I T U L A C I J A
A) | Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Greda, Greda 67 i 70
B) | Produženje vodoopskrbne mreže u naselju Selnik, od k.br. 142b Selnik do k.br. 84 Maruševec
| S V E U K U P N O bez PDV-a: |  | €
| PDV 25%: | kn

## Greda 67 i 70
TROŠKOVNIK RADOVA
A) Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Greda, Greda 67 i 70
Red. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
VODOOPSKRBNA MREŽA: - PE-HD DN 63 mm, od stac. 0+000,00 km do stac 0+150,00 km.
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja, te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. Obračun po mt cjevovoda. | mt | 150
2. | Izrada Plana izvođenja radova za sve radove, u skladu s glavnim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja, te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom. Cijenom obuhvatiti stvarne troškove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune plana izvođenja radova. Plan izvođenja radova izraditi u skladu Dodatkom V ''Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima'', te ga dostaviti Investitoru, tj. koordinatoru zaštite na radu imenovanom od strane investitora najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova. | kom | 1
3. | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. Uključen je sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga na izradi, postavljanju i provedbi privremene regulacije prometa. | kom | 1
4. | Nabava, dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište za vodovodne radove. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa Zakonom o gradnji, tj. obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole i datum prijave početka građenja. Obračun po kom postavljene ploče gradilišta. | kom | 1
5. | Ručni iskop probnih rovova (šliceva) radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih podzemnih instalacija uz nadzor vlasnika istih te eventualna zaštita istih. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | kom | 3
6. | Rezanje i rušenje postojeće asfaltne konstrukcije s utovarom i odvozom na ovlaštenu deponiju (osigurava sam Izvođač radova), zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu uz dostavu ovjerenog pratećeg lista naručitelju, izrada tampona od kamenog materijala i izrada nove asfaltne konstrukcije kolnika.
Gornji nosivi sloj (asfaltna konstrukcija) izvodi se u sloju - AC 16 surf 50/70 u debljini od 10 cm, dok se postojeća konstrukcija na mjestu spoja premazuje bitumenskom emulzijom.
| - rezanje postojeće asfaltne konstrukcije | mt | 300
| - rušenje asfaltne konstrukcije i odvoz na deponiju | m2 | 90
| - šljunak / tucanik 40 cm | m3 | 24
asfaltna konstrukcija :
| - AC 16 surf 50/70, deb. 10 cm | m2 | 90
PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop rova u zemlji III ktg s pravilnim odsjecanjem bočnih strana i odbacivanjem iskopanog materijala min. 1,0 m od ruba rova. Dimenzije rova: širina 0,40 m, a dubina 1,30 m. U stavku uključeno proširenje za spojeve na postojeći cjevovod i hidrante. Iskop se vrši po sredini kolnika u smjeru rasta stacionaže. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| strojno 90% | m3 | 84.6
| ručno 10% | m3 | 9.4
2. | Ručno planiranje dna rova s otkopom ili dopunom do 10 cm tla. Obračun po m2 isplanirane površine dna rova. | m2 | 60
3. | Nabava, doprema i ugradnja sitnozrnog materijala 4-16 mm u rov za posteljicu cijevi. Debljina posteljice iznosi 10 cm u zbijenom stanju po cijeloj širini rova. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 6
4. | Nabava, doprema i ugradnja sitnozrnog materijala 4-16 mm za izradu obloge i zaštite cijevi. Položenu cijev pažljivo podbijati sa strane i nad tjemenom do 30 cm iznad cijevi. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 21.31
5. | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala 0-32 mm za zatrpavanje rova i građevnih jama nakon montaže cjevovoda i provedbe tlačne probe. Zatrpavanje izvesti do visine tampona, tj. do visine bankine uz lagano nabijanje u slojevima deb. 30 cm. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 42.22
6. | Utovar i odvoz suvišnog materijala od iskopa. Odvoz na udaljenost do 5 km koju osigurava sam Izvođač radova. Obračun po m3 utovarenog i odvezenog materijala. Obračun prema stvarnim troškovima. (rastresitost 25%) | m3 | 118
ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO:
III | BETONSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i ugradnja betona C 16/20 te betoniranje temelja hidranta i vijenca oko hidrantskih i zasunskih kapa, te kapa ugradbenih garnitura. Za jednu ugradnju uračunati 0,20 m3 betona C 16/20 i 2,00 m2 oplate. Obračun po kompletno izvedenoj ugradnji. | kom | 2
2. | Nabava, doprema i ugradnja betona C16/20 za izradu betonskog uporišta na spoju novog cjevovoda na postojeći, te na horizontalnim i vertikalnim lomovima trase. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad. Obračun po kompletno izvedenoj ugradnji. | kom | 1
BETONSKI RADOVI - UKUPNO:
IV | INSTALATERSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema, transport uzduž rova i montaža PE-HD cijevi (kolut), od polietilena visoke gustoće, klase SDR 11 za radni pritisak od 16 bara, uključivo sa spojnim i brtvenim materijalom. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po mt montiranog cjevovoda.
| PE-HD cijev DN 63 mm, kolut | mt | 150
| Elektrospojnica DN 63 mm | kom | 3
2. | Nabava, doprema i montaža lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za izvedbu spoja na postojeći cjevovod preko ugradbene garniture UG nova 01.Lijevano-željezne fazonske komade i armature zaštititi sa dva sloja epoksidnog premaza. U cijenu su uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po montiranom komadu.
UG nova 01, stac. 0+000,00 km
| Ogrlica za PVC s ventil. DN 150/2'' mm | kom | 1
| MS spojnica DN 2'' | kom | 1
| Dupli nipl DN 2'' | kom | 1
| X kom 50 mm bušen na 2'' | kom | 1
| Tuljak s prirubnicom DN 63 mm | kom | 1
| Elektrospojnica DN 63 mm | kom | 1
| Ugradb. garnitura teleskop. DN 2'' | kom | 1
| Cestovna kapa | kom | 1
| Stupić za označavanje UG | kom | 1
3. | Nabava, doprema i montaža PE-HD i lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za izvedbu podzemnih hidranta. Lijevano-željezne fazonske komade i armature zaštititi sa dva sloja epoksidnog premaza. U cijenu su uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po montiranom komadu.
PH novi 01, stac. 0+150,00 km
| Tuljak s prirubnicom DN 63 mm | kom | 1
| Elektrospojnica DN 63 mm | kom | 1
| EV zasun DN 50 mm | kom | 1
| FF kom DN 50/500 mm | kom | 1
| N kom DN 50 mm | kom | 1
| Hidrant podzemni DN 50/1250 mm | kom | 1
| Ugradb. garnitura teleskop. DN 50 mm | kom | 1
| Cestovna kapa | kom | 1
| Hidrantska kapa | kom | 1
| Stupić za označavanje PH | kom | 1
4. | Nabava, doprema i ugradnja materijala za rekonstrukciju postojećih vodovodnih priključaka, te spajanje istih na vodovodnu mrežu. Obračun po ugrađenom komadu. U cijenu uključeno:
PE-HD cijev DN 63 mm
| Ogrlica za PE-HD s ventilom DN 63/1" | kom | 2
| MS spojnica DN 1'' | kom | 4
| PE-HD cijev DN 1" | mt | 6
| Kuglasti ventil DN 1" | kom | 2
| Pocinčana redukcija DN 1''-1/2'' | kom | 4
| Nepovratni ventil DN 1" | kom | 2
| Pocinčani dupli nipl DN 1'' | kom | 2
| Mesing ventil sa slavinom DN 1" | kom | 2
| Iskop (80% strojno i 20% ručno) | m3 | 3.12
| Zatrpavanje (80% strojno i 20% ručno) | m3 | 3.12
5. | Ugradnja PE trake upozorenja sa natpisom ''POZOR VODOVOD'' za identifikaciju 30 cm iznad položenih vodovodnih cijevi. Obračun po mt ugrađene trake. | mt | 150
6. | Tlačna proba cjevovoda nakon montaže cijevi. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera, Izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. Tlačnu probu izvodi ovlaštena pravna osoba. U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad, dobava vode, punjenje cjevovoda i provedba tlačne probe. Obračun po mt ispitanog cjevovoda.
| PE-HD DN 63 mm | mt | 150
7. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prema posebnim zahtjevima vodopravnog i sanitarnog inspektorata. U cijenu je uključena dobava vode, dobava i priprema otopine, punjenje, ispiranje i izrada izvješća po ovlaštenom laboratoriju. Obračun po mt ispranog i dezinficiranog cjevovoda.
| PE-HD DN 63 mm | mt | 150
8. | Ispitivanje vanjskih hidranata na propisanu funkcionalnost od strane nadležne ustanove s izdavanjem odgovarajućeg atesta. Obračun po kom ispitanog hidranta. | kom | 1
9. | Ispitivanje vodovodne mreže na zdravstvenu ispravnost. Uzrokovanje i analizu uzorka pitke vode provodi ovlaštena ustanova. Isto je potrebno provesti na način da se minimalno na 1.000 metara vodovodne mreže uzima 1 uzorak za ispitivanje. Ispitivanje svakog uzorka potrebno je provesti na parametre skupine A iz Priloga II. točke 1. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe NN 125/17, te na ugljikovodike. Obračun po komadu ispitanog uzorka. | kom | 1
INSTALATERSKI RADOVI - UKUPNO:
V | ZAVRŠNI RADOVI
1. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži, s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. Snimanje i elaborat izraditi u GIS tehnologiji, a naručitelju dostaviti ovjereni primjerak elaborata od strane katastra i primjerak elektronskog zapisa izmjere na CD-u ili DVD-u. Obračun po mt položenog i snimljenog cjevovoda. | mt | 150
2. | Uređenje trase radilišta do nivoa nađenog stanja. U cijenu uključeno fino planiranje terena, strojno sa ručnim dotjerivanjem. Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 450
ZAVRŠNI RADOVI - UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
VODOOPSKRBNA MREŽA: - PE-HD DN 63 mm, od stac. 0+000,00 km do stac 0+150,00 km.
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI RADOVI
IV | INSTALATERSKI RADOVI
V | ZAVRŠNI RADOVI
| S V E U K U P N O : |  | €
| PDV 25%: |  | kn |  | 0
Varaždin, 25.05.2026.

## 142b Selnik-84 Maruševec
TROŠKOVNIK RADOVA
B) Produženje vodoopskrbne mreže u naselju Selnik, od k.br. 142b Selnik do k.br. 84 Maruševec
Red. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
VODOOPSKRBNA MREŽA: - PE-HD DN 90 mm, od stac. 0+000,00 km do stac 0+569,00 km.
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja, te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. Obračun po mt cjevovoda. | mt | 569
2. | Izrada Plana izvođenja radova za sve radove, u skladu s glavnim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja, te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom. Cijenom obuhvatiti stvarne troškove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune plana izvođenja radova. Plan izvođenja radova izraditi u skladu Dodatkom V ''Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima'', te ga dostaviti Investitoru, tj. koordinatoru zaštite na radu imenovanom od strane investitora najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova. | kom | 1
3. | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. Uključen je sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga na izradi, postavljanju i provedbi privremene regulacije prometa. | kom | 1
4. | Nabava, dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište za vodovodne radove. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa Zakonom o gradnji, tj. obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole i datum prijave početka građenja. Obračun po kom postavljene ploče gradilišta. | kom | 2
5. | Ručni iskop probnih rovova (šliceva) radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih podzemnih instalacija uz nadzor vlasnika istih te eventualna zaštita istih. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | kom | 10
6. | Rezanje i rušenje postojeće asfaltne konstrukcije s utovarom i odvozom na ovlaštenu deponiju (osigurava sam Izvođač radova), zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu uz dostavu ovjerenog pratećeg lista naručitelju, izrada tampona od kamenog materijala i izrada nove asfaltne konstrukcije kolnika.
Gornji nosivi sloj (asfaltna konstrukcija) izvodi se u sloju - AC 16 surf 50/70 u debljini od 10 cm, dok se postojeća konstrukcija na mjestu spoja premazuje bitumenskom emulzijom.
| - rezanje postojeće asfaltne konstrukcije | mt | 54
| - rušenje asfaltne konstrukcije i odvoz na deponiju | m2 | 34.2
| - šljunak / tucanik 40 cm | m3 | 11.76
asfaltna konstrukcija :
| - AC 16 surf 50/70, deb. 10 cm | m2 | 34.2
PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop rova u zemlji III ktg s pravilnim odsjecanjem bočnih strana i odbacivanjem iskopanog materijala min. 1,0 m od ruba rova. Dimenzije rova: širina 0,60 m, a dubina 1,30 m. U stavku uključeno proširenje za spojeve na postojeći cjevovod i hidrante. Iskop se vrši 1 m' od desnog ruba kolnika u smjeru rasta stacionaže. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| strojno 90% | m3 | 428.24
| ručno 10% | m3 | 47.58
2. | Ručno planiranje dna rova s otkopom ili dopunom do 10 cm tla. Obračun po m2 isplanirane površine dna rova. | m2 | 341.4
3. | Nabava, doprema i ugradnja sitnozrnog materijala 4-16 mm u rov za posteljicu cijevi. Debljina posteljice iznosi 10 cm u zbijenom stanju po cijeloj širini rova. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 34.14
4. | Nabava, doprema i ugradnja sitnozrnog materijala 4-16 mm za izradu obloge i zaštite cijevi. Položenu cijev pažljivo podbijati sa strane i nad tjemenom do 30 cm iznad cijevi. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 129.53
5. | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala 0-32 mm za zatrpavanje rova i građevnih jama nakon montaže cjevovoda i provedbe tlačne probe. Zatrpavanje izvesti do visine tampona, tj. do visine bankine uz lagano nabijanje u slojevima deb. 30 cm. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 296.77
6. | Utovar i odvoz suvišnog materijala od iskopa. Odvoz na udaljenost do 5 km koju osigurava sam Izvođač radova. Obračun po m3 utovarenog i odvezenog materijala. Obračun prema stvarnim troškovima. (rastresitost 25%) | m3 | 595
ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO:
III | BETONSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i ugradnja betona za zasunsko okno. Dno i zidovi debljine su 20 cm, a pokrovna ploča okna debljine 20 cm. Betonirati vodonepropusnim betonom C 25/30. Komoru betonirati na podložnom betonu deb. 10 cm. Stavka obuhvaća izradu i montažu oplate i armature, te demontažu oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona, po m2 montirane i demontirane oplate, po kg ugrađene armature, te po kom ugrađenih penjalica i lijevano željeznog poklopca.
Nova ZK - 1,40 × 1,60 × 1,80 mt - svijetli otvor - komada 1
| beton C 12/15 | m3 | 0.78
| beton C 25/30 | m3 | 5.62
| oplata glatka | m2 | 44.2
| štapna rebrasta armatura B500B (RA 400/500) | kg | 272
| rebrasta mrežna armatura B500B (MA 500/560) | kg | 205
| osmerokutni lijevano željezni poklopac 40t | kom | 1
| penjalice | kom | 9
2. | Nabava, doprema i ugradnja betona C 16/20 te betoniranje temelja hidranta i vijenca oko hidrantskih i zasunskih kapa, te kapa ugradbenih garnitura. Za jednu ugradnju uračunati 0,20 m3 betona C 16/20 i 2,00 m2 oplate. Obračun po komadu kompletno izvedenoj ugradnji temelja hidranta i vijenca oko hidrantskih i zasunskih kapa. | kom | 2
3. | Nabava, doprema i ugradnja betona C16/20 za izradu betonskog uporišta tlocrtnih dimenzija 30x30 cm u zasunskim oknima. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog betonskog uporišta. | kom | 3
BETONSKI RADOVI - UKUPNO:
IV | INSTALATERSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema, transport uzduž rova i montaža PE-HD cijevi (kolut), od polietilena visoke gustoće, klase SDR 11 za radni pritisak od 16 bara, uključivo sa spojnim i brtvenim materijalom. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po mt montiranog cjevovoda.
| PE-HD cijev DN 90 mm, kolut | mt | 569
| Elektrospojnica DN 90 mm | kom | 6
2. | Nabava, doprema i montaža PE-HD i lijevano željeznih fazonskih komada i armatura za izvedbu spoja na postojeći podzemni hidrant. Lijevano željezne fazonske komade i armature zaštititi sa dva sloja epoksidnog premaza. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po montiranom komadu.
PH 5609, stac. 0+000,00 km
| T kom DN 80/80 mm | kom | 1
| Tuljak s prirubnicom DN 90 mm | kom | 1
| Elektrospojnica DN 90 mm | kom | 1
3. | Nabava, doprema i montaža PE-HD i lijevano željeznih fazonskih komada i armatura za izvedbu podzemnih hidranta. Lijevano željezne fazonske komade i armature zaštititi sa dva sloja epoksidnog premaza. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po montiranom komadu.
PH novi 01, stac. 0+196,00 km
| Tuljak s prirubnicom DN 90 mm | kom | 2
| Elektrospojnica DN 90 mm | kom | 2
| T kom DN 80/80 mm | kom | 1
| EV zasun DN 80 mm | kom | 1
| FF kom DN 80/500 mm | kom | 1
| N kom DN 80 mm | kom | 1
| Hidrant podzemni DN 80/1250 mm | kom | 1
| Ugradb. garnitura teleskop. DN 80 mm | kom | 1
| Cestovna kapa | kom | 1
| Hidrantska kapa | kom | 1
| Stupić za označavanje PH | kom | 1
PH novi 02, stac. 0+390,00 km
| Tuljak s prirubnicom DN 90 mm | kom | 2
| Elektrospojnica DN 90 mm | kom | 2
| T kom DN 80/80 mm | kom | 1
| EV zasun DN 80 mm | kom | 1
| FF kom DN 80/500 mm | kom | 1
| N kom DN 80 mm | kom | 1
| Hidrant podzemni DN 80/1250 mm | kom | 1
| Ugradb. garnitura teleskop. DN 80 mm | kom | 1
| Cestovna kapa | kom | 1
| Hidrantska kapa | kom | 1
| Stupić za označavanje PH | kom | 1
4. | Nabava, doprema i montaža ljevano željeznih fazonskih komada i armatura potrebnih za spoj na postojeći cjevovod u ZK nova 01. Obračun po montiranom komadu.
ZK nova 01, stac. 0+569,00 km
| E-KS kom DN 80 mm | kom | 2
| FF kom DN 80/800 mm | kom | 3
| EV zasun DN 80 mm | kom | 3
| MDK-A kom DN 80/200 mm | kom | 2
| T kom DN 80/80 mm | kom | 1
| Tuljak s prirubnicom DN 90 mm | kom | 1
| Elektrospojnica DN 90 mm | kom | 1
| Stupić za označavanje ZK | kom | 1
5. | Nabava, doprema i ugradnja materijala za rekonstrukciju postojećih vodovodnih priključaka, te spajanje istih na vodovodnu mrežu. Obračun po ugrađenom komadu. U cijenu uključeno:
PE-HD cijev DN 90 mm
| Ogrlica za PE-HD s ventilom DN 90/1" | kom | 1
| MS spojnica DN 1'' | kom | 2
| PE-HD cijev DN 1" | mt | 5
| Kuglasti ventil DN 1" | kom | 1
| Pocinčana redukcija DN 1''-1/2'' | kom | 2
| Nepovratni ventil DN 1" | kom | 1
| Pocinčani dupli nipl DN 1'' | kom | 1
| Mesing ventil sa slavinom DN 1" | kom | 1
| Iskop (80% strojno i 20% ručno) | m3 | 0.52
| Zatrpavanje (80% strojno i 20% ručno) | m3 | 0.52
6. | Ugradnja PE trake upozorenja sa natpisom ''POZOR VODOVOD'' za identifikaciju 30 cm iznad položenih vodovodnih cijevi. Obračun po mt ugrađene trake. | mt | 569
7. | Tlačna proba cjevovoda nakon montaže cijevi. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera, Izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. Tlačnu probu izvodi ovlaštena pravna osoba. U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad, dobava vode, punjenje cjevovoda i provedba tlačne probe. Obračun po mt ispitanog cjevovoda.
| PE-HD DN 90 mm | mt | 569
8. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prema posebnim zahtjevima vodopravnog i sanitarnog inspektorata. U cijenu je uključena dobava vode, dobava i priprema otopine, punjenje, ispiranje i izrada izvješća po ovlaštenom laboratoriju. Obračun po mt ispranog i dezinficiranog cjevovoda.
| PE-HD DN 90 mm | mt | 569
9. | Ispitivanje vanjskih hidranata na propisanu funkcionalnost od strane nadležne ustanove s izdavanjem odgovarajućeg atesta. Obračun po kom ispitanog hidranta. | kom | 3
10. | Ispitivanje vodovodne mreže na zdravstvenu ispravnost. Uzrokovanje i analizu uzorka pitke vode provodi ovlaštena ustanova. Isto je potrebno provesti na način da se minimalno na 1.000 metara vodovodne mreže uzima 1 uzorak za ispitivanje. Ispitivanje svakog uzorka potrebno je provesti na parametre skupine A iz Priloga II. točke 1. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe NN 125/17, te na ugljikovodike. Obračun po komadu ispitanog uzorka. | kom | 1
INSTALATERSKI RADOVI - UKUPNO:
V | ZAVRŠNI RADOVI
1. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži, s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. Snimanje i elaborat izraditi u GIS tehnologiji, a naručitelju dostaviti ovjereni primjerak elaborata od strane katastra i primjerak elektronskog zapisa izmjere na CD-u ili DVD-u. Obračun po mt položenog i snimljenog cjevovoda. | mt | 569
2. | Nabava, doprema i ugradnja kamenog eruptivnog materijala granulacije 0/32 mm za izradu sanacije oštećene bankine širine 0,5 m u deb. 10 cm. Obračun po mt sanirane i uređene bankine. | m2 | 285
3. | Uređenje trase radilišta do nivoa nađenog stanja. U cijenu uključeno planiranje terena strojno sa ručnim dotjerivanjem, te profiliranje odvodnih jaraka. Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 1138
ZAVRŠNI RADOVI - UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
VODOOPSKRBNA MREŽA: - PE-HD DN 90 mm, od stac. 0+000,00 km do stac 0+569,00 km.
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI RADOVI
IV | INSTALATERSKI RADOVI
V | ZAVRŠNI RADOVI
| S V E U K U P N O : |  | €
| PDV 25%: |  | kn
Varaždin, 25.05.2026.
RN /26
S P E C I F I K A C I J A M A T E R I J A L A
B) Produženje vodoopskrbne mreže u naselju Selnik, od k.br. 142b Selnik do k.br. 84 Maruševec
Red. broj | M A T E R I J A L | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
08.08.2024.