## SVEUKUPNO
SVEUKUPNO
PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI
Broj | Obuhvaćeni radovi | Iznos
A) | Produžetak vodovodne mreže u naseljima Hrastovsko i Vinogradi Ludbreški
UKUPNO (bez PDV-a):

## Hrastovsko
A) | PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI
Red. br. | Opis | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
VODOOPSKRBNA MREŽA
1. | Pripremni radovi
1.1. | Izrada Izvedbenih projekata (građevinski, strojarski i elektro projekt) za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima i pripadajućim potvrdama glavnih projekata, te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno važećem Zakonu. Također, ukoliko je izvedbeni projekt izrađen od tvrtke registrirane izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekti moraju biti nostrificirani. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu svih verzija izvedbenog projekta, sve do konačne verzije odobrene od strane Nadzornog inženjera i Naručitelja. Odobreni izvedbeni projekt izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. | kom | 1
1.2. | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. Obračun po m' cjevovoda. | m' | 2824.37
1.3. | Izrada Plana izvođenja radova za sve radove, u skladu s glavnim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja, te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom. Cijenom obuhvatiti stvarne troškove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune plana izvođenja radova. Plan izvođenja radova izraditi u skladu Dodatkom V ''Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima'', te ga dostaviti Investitoru, tj. koordinatoru zaštite na radu imenovanom od strane investitora najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova. | kom | 1
1.4. | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. Uključen je sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga na izradi, postavljanju i provedbi privremene regulacije prometa. | kom | 1
1.5. | Strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje se cjevovod polaže u prometnice, te na mjestima prijelaza cjevovoda ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu uključiti zbrinjavanje razbijenog asfalta u skladu sa Zakonom o otpadu uz dostavu ovjerenog pratećeg lista Naručitelju. Obračun po m2 razbijenog i zbrinutog materijala. | m2 | 900
1.6. | Razbijanje betonskih kolnih i pješačkih ulaza u dvorišta, na mjestu izvedbe vodovoda, a debljine do 15 cm. U cijenu uključiti utovar i odvoz otpadnog betona, te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu uz dostavu ovjerenog pratećeg lista Naručitelju. Obračun po m2 zbrinutog materijala. | m2 | 20
1.7. | Uklanjanje postojećih betonskih propusta na trasi. U cijenu uključiti utovar i odvoz uklonjenih betonskih propusta, te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu uz dostavu ovjerenog pratećeg lista Naručitelju. Obračun po m' uklonjenog betonskog propusta. | m' | 15
1.8. | Uklanjanje betonske kanalice na mjestu izvedbe vodovoda. U cijenu uključiti utovar i odvoz uklonjenih betonskih kanalica, te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu uz dostavu ovjerenog pratećeg lista Naručitelju. Obračun po m' uklonjene betonske kanalice. | m' | 5
1.9. | Uklanjanje kanalske rešetke na mjestu izvedbe vodovoda. Kanalske rešetke pažljivo ukloniti te deponirati na primjereno mjesto, jer će se iste ponovno polagati na istoj lokaciji po završetku zatrpavanja cjevovoda. | m' | 5
1.10. | Iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s vodovodom i svakih 25 m kod paralelnog vođenja. | m3 | 10
1.11. | Strojno čišćenje grmlja i niskog raslinja, te rušenje drveća (do Ø 50 cm) s vađenjem panjeva na trasi vodovoda (u pojasu izvođenja radova širine do 5 m). | m2 | 100
1.12. | Nabava, dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa Zakonom o gradnji, tj. obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole i datum prijave početka građenja. | kom | 1
2. | Zemljani radovi
2.1. | Iskop rova u zemlji III. ktg. od kote postojećeg terena dubine prema uzdužnim presjecima širine 1,00 m za polaganje cijevi i proširenje rova na mjestima izvedbe Z.K., hidranata. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje). Stavka uključuje sve potrebne radove za iskop u materijalima III kategorije. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
2.1.1. | - s utovarom i odvozom na deponiju koju osigurava sam Izvođač radova | m3 | 1926
2.1.2. | - s odlaganjem materijala na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova | m3 | 2611
2.2. | Ručno planiranje dna rova na projektirane kote s točnošću ± 2 cm uz dodavanje ili odsjecanje do 10 cm tla. | m2 | 2824.37
2.3. | Produbljenje rova s utovarom i odvozom, te ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase projektiranog vodovoda gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal (batuda) se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geoteksil. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal (batuda i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke, te eventualno crpljenje vode. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 10
2.4. | Nabava, doprema i ugradnja granuliranog kamenog materijala 4/16 mm za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, s poravnanjem na kote iz uzdužnog profila s točnošću ±1 cm. U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad i nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 311
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja granuliranog kamenog materijala 4/16 mm za zatrpavanje rova u zoni vodovodnih cijevi (do 15 cm iznad tjemena cijevi), uz pažljivo nabijanje u slojevima. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal i nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 759
2.6. | Nabava, dobava i ugradnja lomljenog kamenog materijala granulacije 0-32 mm, ispod prometnih površina i bankine do zadane nivelete uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa na dijelove trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina zastora od lomljenog kamenog materijala bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora i tamponskog sloja (min. 45 cm), odnosno prema detalju iz izvedbenog projekta. Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 676
2.7. | Raskopavanje postojećeg tamponskog sloja prometnice potrebne debljine 40 i 50 cm i širine jednake širini obnove asfaltnog zastora. U cijenu uključiti iskop i odvoz neupotrebljivog materijala, te zbrinjavanje prema zakonu o otpadu uz dostavu ovjerenog pratećeg lista naručitelju. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 203
2.8. | Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja lomljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm u slojevima deb. 40cm i 50cm, odnosno prema zahtjevu iz Posebnih uvjeta nadležnih institucija. Modul stišljivosti mora odgovarati zahtjevima iz Posebnih uvjeta. U cijenu uključiti planiranje i nabijanje površine tampona u slojevima od 30 cm, odnosno sav materijal potreban za pripremu tamponske podloge za asfaltiranje. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 356
2.9. | Priprema podloge za asfaltiranje u širini rova. U cijenu uključiti skidanje privremenog tamponskog sloja u debljini novog asfalta sa utovarom u kamion i prijevozom na gradilišnu deponiju. Nakon skidanja privremenog tamponskog sloja potrebno je obaviti planiranje i nabijanje površine tampona (zbijenost izvesti sukladno uvjetima nadležnih institucija). Obračun po m3 uklonjenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 380
2.10. | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa s nasipavanjem i nabijanjem u slojevima debljine do 30 cm na dionicama gdje cjevovod prolazi zelenim površinama. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 2611
2.11. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju koju osigurava sam izvođač radova. Ova količina se odnosi na eventualni višak materijala ostao nakon izgradnje građevine. Obračun po m3. | m3 | 53
2.12. | Nabava, doprema i ugradnja privremenog tamponskog sloja, u širini rova, lomljenim kamenim materijalom granulacije 4-16 mm do visine postojećeg asfalta, a u svrhu normalnog odvijanja prometa. Debljina tampona iznosi 6-12 cm, ovisno o vrsti prometnice. (U cijenu stavke uključeno je i redovno održavanje privremenog tamponskog sloja) Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 38
3. | Betonski i armirački radovi
3.1. | Nabava, doprema i ugradnja betona za izradu zasunskih komora, sve prema detaljima u projektu. Dno i zidovi su debljine 20 cm, a gornja ploča 15 cm. Betonirati vodonepropusnim betonom C 30/37. Stavka obuhvaća izradu i montažu oplate, dobavu, dopremi i postavu armature te demontažu oplate, potrebno podupiranje i razupiranje, kao i dobavu, dopremu i postavu ljevanoželjeznog osmerokutnog poklopca nosivosti 40t i stupaljki. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog betona, odnosno po m2 oplate, po kg ugrađene armature, te kom ugrađenog poklopca.
Zasunska komora vel. 120x150 cm, (ZK 1 - ZK4 i ZK6)
3.1.1. | - beton C 30/37 vodonepropusni | m3 | 16
3.1.2. | - oplata glatka | m2 | 130
3.1.3. | - armatura RA B500B, profila 8-14 mm | kg | 1120
3.1.4. | - armatura MAG B500B Q-335 | kg | 680
3.1.5. | - lijevanoželjezni osmerokutni poklopac, nos. 40t | kom | 5
3.1.6. | - stupaljke od GA 240/360, profil 20 mm, razvijene dužine 90 cm | kom | 30
Zasunska komora vel. 120x170 cm, (ZK 5)
3.1.7. | - beton C 30/37 vodonepropusni | m3 | 3.5
3.1.8. | - oplata glatka | m2 | 28
3.1.9. | - armatura RA B500B, profila 8-14 mm | kg | 235
3.1.10. | - armatura MAG B500B Q-335 | kg | 147
3.1.11. | - lijevanoželjezni osmerokutni poklopac, nos. 40t | kom | 1
3.1.12. | - stupaljke od GA 240/360, profil 20 mm, razvijene dužine 90 cm | kom | 6
3.2. | Nabava, doprema i ugradnja betona C 16/20 za izradu betonskog postolja ispod fazonskih komada u zasunskim komorama. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog uporišta.
| - vel. 30x30x45 cm | kom | 6
3.3. | Dobava i doprema betona C 16/20, te izrada betonskih sidrenih blokova na horizontalnim i vertikalnim lomovima trase cjevovoda. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| - beton C 16/20 | m3 | 4.5
3.4. | Dobava i doprema betona C 16/20, te izrada betonskih okvira hidranata i kapa ugradbene garniture. U stavku uključen potreban iskop i planiranje tla na mjestu betoniranja, te potrebna oplata. Obračun po utrošenom m3 betona.
| - beton C 16/20 | m3 | 6
4. | Instalaterski radovi
4.1. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih PE HD polietilenskih cijevi DN 110 x 10,0 mm. Spajanje cijevi izvoditi elektrfuzijskim zavarivanjem. Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće, klase SDR 11 za radni pritisak 16 bara. Obračun po m' ugrađenih cijevi i po kom ugrađenih fazonskih komada.
4.1.1. | - PE-HD cijev DN 110 mm | m' | 1770.72
4.1.2. | - elektrospojnica DN 110 mm PN 16 | kom | 301
4.1.3. | - PE-HD luk 11°, DN 110 mm | kom | 29
4.1.4. | - PE-HD luk 22°, DN 110 mm | kom | 1
4.1.5. | - PE-HD luk 30°, DN 110 mm | kom | 6
4.1.6. | - PE-HD luk 60°, DN 110 mm | kom | 3
4.1.7. | - PE-HD koljeno 45°, DN 110 mm | kom | 20
4.2. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih PE-HD polietilenskih cijevi DN 90 x 8,2 mm. Spajanje cijevi izvoditi elektrfuzijskim zavarivanjem. Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće, klase SDR 11 za radni pritisak 16 bara. Obračun po m' ugrađenih cijevi i po kom ugrađenih fazonskih komada.
4.2.1. | - PE-HD cijev DN 90 mm | m' | 1053.65
4.2.2. | - elektrospojnica DN 90 mm PN 16 | kom | 201
4.2.3. | - PE-HD luk 11°, DN 90 mm | kom | 29
4.2.4. | - PE-HD luk 22°, DN 90 mm | kom | 7
4.2.5. | - PE-HD luk 30°, DN 90 mm | kom | 4
4.2.6. | - PE-HD luk 60°, DN 90 mm | kom | 1
4.2.7. | - PE-HD koljeno 45°, DN 90 mm | kom | 5
4.3. | Nabava, doprema i montaža lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za izradu čvora u zasunskim komorama ZK 1 - ZK 6, a sve prema monterskoj shemi u projektu. Fazonske komade i armature zaštititi sa dva sloja epoksidnim premazom. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal, te sav potreban rad. Obračun po montiranom komadu:
ZK 1, ZK 2
Fazonski komadi
4.3.1. | - FF kom DN 100 mm, L=700 mm | kom | 6
4.3.2. | - T kom DN 100/100 mm, L=360/180 mm | kom | 2
4.3.3. | - MDK-a kom DN 100 mm | kom | 4
4.3.4. | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 mm | kom | 6
Armature
4.3.5. | EV zasun DN 100 mm, L=190 mm | kom | 6
ZK 3 i ZK 4
Fazonski komadi
4.3.6. | - FF kom DN 100 mm, L=700 mm | kom | 4
4.3.7. | - FF kom DN 80 mm, L=700 mm | kom | 2
4.3.8. | - T kom DN 100/80 mm, L=360/175 mm | kom | 2
4.3.9. | - MDK-a kom DN 100 mm | kom | 2
4.3.10. | - MDK-a kom DN 80 mm | kom | 2
4.3.11. | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 mm | kom | 4
4.3.12. | - tuljak s let. prirubnicom DN 90 mm | kom | 2
Armature
4.3.13. | - EV zasun DN 100 mm, L=190 mm | kom | 4
4.3.14. | - EV zasun DN 80 mm, L=180 mm | kom | 2
ZK 5
Fazonski komadi
4.3.15. | - FF kom DN 100 mm, L=700 mm | kom | 1
4.3.16. | - FF kom DN 80 mm, L=700 mm | kom | 1
4.3.17. | - T kom DN 100/100 mm, L=360/180 mm | kom | 1
4.3.18. | - MDK-a kom DN 100 mm | kom | 1
4.3.19. | - MDK-a kom DN 80 mm | kom | 1
4.3.20. | - FFR kom DN 100/80 mm, L= 200 mm | kom | 1
4.3.21. | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 mm | kom | 1
4.3.22. | - tuljak s let. prirubnicom DN 90 mm | kom | 1
4.3.23. | - X kom, DN 100 mm, b=19 mm | kom | 1
Armature
4.3.24. | - EV zasun DN 100 mm, L=190 mm | kom | 2
4.3.25. | - EV zasun DN 80 mm, L=180 mm | kom | 1
ZK 6
Fazonski komadi
4.3.26. | - FF kom DN 100 mm, L=700 mm | kom | 3
4.3.27. | - T kom DN 100/100 mm, L=360/180 mm | kom | 1
4.3.28. | - MDK-a kom DN 100 mm | kom | 2
4.3.29. | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 mm | kom | 2
4.3.30. | - X kom, DN 100 mm, b=19 mm | kom | 1
Armature
4.3.31. | - EV zasun DN 100 mm, L=190 mm | kom | 3
4.4. | Nabava, doprema i montaža lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za izradu hidrantskog priključka, a sve prema monterskoj shemi u projektu. Fazonske komade i armature zaštititi sa dva sloja epoksidnim premazom. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal, te sav potreban rad. Obračun po montiranom komadu:
Nadzemni hidranti na PE-HD vodu DN 100 mm (NH1-3, NH1-5, NH1-6, NH1-7, NH1-8, NH1-10, NH2-15)
4.4.1. | - N kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 7
4.4.2. | - FF kom DN 80 mm, L=300 mm | kom | 7
4.4.3. | - EV zasun DN 80 mm sa ugr. garn. i uličnom kapom | kom | 7
4.4.4. | - T kom DN 100/80 mm, L=360/175 mm | kom | 7
4.4.5. | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 mm | kom | 14
4.4.6. | - nadzemni hidrant DN 80 mm, Rd=1.25 m | kom | 7
Nadzemni hidranti - muljni ispust na PE-HD vodu DN 100 mm (NH1-1-MI, NH1-2-MI, NH2-14-MI)
4.4.7. | - N kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 9
4.4.8. | - Q kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 3
4.4.9. | - FF kom DN 80 mm, L=300 mm | kom | 3
4.4.10. | - EV zasun DN 80 mm sa ugr. garn. i uličnom kapom | kom | 3
4.4.11. | - T kom DN 100/80 mm, L=360/175 mm | kom | 3
4.4.12. | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 mm | kom | 6
4.4.13. | - nadzemni hidrant DN 80 mm, Rd=1.50 m | kom | 3
Nadzemni hidranti - muljni ispust na PE-HD vodu DN 100 mm (NH1-4-MI, NH1-9-MI, NH2-12-MI)
4.4.14. | - N kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 9
4.4.15. | - Q kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 3
4.4.16. | - FF kom DN 80 mm, L=300 mm | kom | 3
4.4.17. | - EV zasun DN 80 mm sa ugr. garn. i uličnom kapom | kom | 3
4.4.18. | - T kom DN 100/80 mm, L=360/175 mm | kom | 3
4.4.19. | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 mm | kom | 6
4.4.20. | - nadzemni hidrant DN 80 mm, Rd=1.25 m | kom | 3
Nadzemni hidranti na PE-HD vodu DN 100 mm (NH2- 13-OV)
4.4.21. | - N kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 1
4.4.22. | - Q kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 1
4.4.23. | - FF kom DN 80 mm, L=300 mm | kom | 1
4.4.24. | - EV zasun DN 80 mm sa ugr. garn. i uličnom kapom | kom | 1
4.4.25. | - T kom DN 100/80 mm, L=360/175 mm | kom | 1
4.4.26. | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 mm | kom | 2
4.4.27. | - nadzemni hidrant DN 80 mm, Rd=1.00 m | kom | 1
Nadzemni hidranti na PE-HD vodu DN 80 mm (NH3-17, NH3-18, NH3-20, NH3-22)
4.4.28. | - N kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 4
4.4.29. | - FF kom DN 80 mm, L=300 mm | kom | 4
4.4.30. | - EV zasun DN 80 mm sa ugr. garn. i uličnom kapom | kom | 4
4.4.31. | - T kom DN 80/80 mm, L=330/165 mm | kom | 4
4.4.32. | - tuljak s let. prirubnicom DN 90 mm | kom | 8
4.4.33. | - nadzemni hidrant DN 80 mm, Rd=1.25 m | kom | 4
Nadzemni hidranti - muljni ispust na PE-HD vodu DN 80 mm (NH3-16-MI, NH3-19-MI, NH3-21-MI)
4.4.34. | - N kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 9
4.4.35. | - Q kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 3
4.4.36. | - FF kom DN 80 mm, L=300 mm | kom | 3
4.4.37. | - EV zasun DN 80 mm sa ugr. garn. i uličnom kapom | kom | 3
4.4.38. | - T kom DN 80/80 mm, L=330/165 mm | kom | 3
4.4.39. | - tuljak s let. prirubnicom DN 90 mm | kom | 6
4.4.40. | - nadzemni hidrant DN 80 mm, Rd=1.50 m | kom | 3
Podzemni hidranti na PE-HD vodu DN 100 mm (PH1-11)
4.4.41. | - N kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 1
4.4.42. | - FF kom DN 80 mm, L=300 mm | kom | 1
4.4.43. | - EV zasun DN 80 mm sa ugr. garn. i uličnom kapom | kom | 1
4.4.44. | - FFR kom DN 100/80 mm, L= 200 mm | kom | 1
4.4.45. | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 mm | kom | 1
4.4.46. | - podzemni hidrant DN 80 mm, Rd=1.25 m | kom | 1
Podzemni hidranti na PE-HD vodu DN 80 mm (PH4-23)
4.4.47. | - N kom 90˚, DN 80 mm, b=165 mm | kom | 1
4.4.48. | - FF kom DN 80 mm, L=300 mm | kom | 1
4.4.49. | - EV zasun DN 80 mm sa ugr. garn. i uličnom kapom | kom | 1
4.4.50. | - tuljak s let. prirubnicom DN 90 mm | kom | 1
4.4.51. | - podzemni hidrant DN 80 mm, Rd=1.25 m | kom | 1
4.5. | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za slijepo okno. Fazonske komade i armature zaštititi sa dva sloja epoksidnim premazom. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal, te sav potreban rad. Obračun po montiranom komadu:
Slijepo okno na PE vodu DN 110 mm (SO 1)
4.5.1. | - EV zasun DN 100 mm sa tel. ugr. garn. i uličnom kapom | kom | 1
4.5.2. | - EV zasun DN 80 mm sa tel. ugr. garn. i uličnom kapom | kom | 1
4.5.3. | - T kom DN 100/80 mm, L=360/175 mm | kom | 1
4.5.4. | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 mm | kom | 2
4.5.5. | - X kom, DN 80 mm, b=19 mm | kom | 1
4.6. | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za odzračno-dozračne garniture. Fazonske komade i armature zaštititi sa dva sloja epoksidnim premazom. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal, te sav potreban rad. Obračun po montiranom komadu:
Odzračno-dozračna garnitura na PE vodu DN 90 mm (OV 2, OV 3, OV 4 i OV 5)
4.6.1. | - T kom DN 80/80 mm, L=330/165 mm | kom | 4
4.6.2. | - tuljak s let. prirubnicom DN 90 mm | kom | 8
4.6.3. | - odzračno - dozračna garnitura sa prirubnicom DN 80 mm, H=1055 mm, Rd=1.25 m | kom | 4
4.7. | Provedba tlačne probe na postavljenom cjevovodu u svemu prema propisanim uzancama. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera Izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. Tlačnu probu izvodi ovlaštena pravna osoba. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad, dobava vode, punjenje cjevovoda i provedba tlačne probe. Obračun po m’ ispitanog cjevovoda.
4.7.1. | - PE HD cijevi DN 110 mm | m' | 1770.72
4.7.2. | - PE HD cijevi DN 90 mm | m' | 1053.65
4.8. | Ispiranje i dezinfekcija izvedenog cjevovoda prema posebnim zahtjevima vodopravnog i sanitarnog inspektorata. U cijenu je uključena dobava vode, dobava i priprema otopine, punjenje, ispiranje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka vode, te izrada izvješća po ovlaštenom laboratoriju. Obračun po m’ ispranog i dezinficiranog cjevovoda.
4.8.1. | - PE HD cijevi DN 110 mm | m' | 1770.72
4.8.2. | - PE HD cijevi DN 90 mm | m' | 1053.65
4.9. | Ispitivanje vodovodne mreže na zdravstvenu ispravnost. Uzrokovanje i analizu uzorka pitke vode provodi ovlaštena ustanova. Isto je potrebno provesti na način da se minimalno na 1.000 metara vodovodne mreže uzima 1 uzorak za ispitivanje. Ispitivanje svakog uzorka potrebno je provesti na parametre skupine A iz Priloga II. točke 1. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe, te na ugljikovodike. Obračun po komadu ispitanog uzorka. | kom | 4
4.10. | Ispitivanje vanjskih hidranata na propisanu funkcionalnost od strane nadležne ustanove s izdavanjem odgovarajućeg atesta. Obračun po kom ispitanog cjevovoda. | kom | 23
5. | Prijelazi vodotoka
5.1. | Prijelaz cjevovoda ispod vodotoka izvodi se prekopom i uvlačenjem vodovodne cijevi na vodilicama u čeličnu zaštitnu cijev, a sve prema detalju u projektu. Zaštitnu čeličnu cijev obostrano zaštititi od korozije i nakon montaže oba kraja cijevi zabrtviti. Tehnologija izvedbe treba biti takva da omogući obavljanje radova u što kraćem roku i sa što manjim troškovima. Radove treba izvesti u vrijeme najnižeg vodostaja, preusmjeravanjem toka vode ili izvedbom privremenog nasipa (brane) i ispumpavanjem vode za vrijeme montaže i radova na prijelazu vodotoka. Dno i pokose korita vodotoka obložiti kamenom oblogom Ф 30-50 cm, ugrađenoj na kamenoj podlozi 0/32, debljine 10 cm. Reške između kamenih blokova zapuniti cementnim mortom. Sve radove potrebno je izvesti tako da se ne naruši hidraulički profil korita, a okolni teren vratiti u prvotno stanje. Na vanjskim rubovima zaštitnog pojasa vodotoka (ili 6 m od gornjeg ruba vodotoka ili vanjske nožice nasipa) postaviti trajne vidljive oznake prijelaza. Stavka obuhvaća sve radove osim vodovodne cijevi.
PRIJELAZ VD 1
5.1.1. | - izrada brane (pregrade) | m3 | 3
5.1.2. | - iskop za kameni materijal i kamenu oblogu | m3 | 9
5.1.3. | - oblaganje kamenom oblogom Ф 30-50 cm | m2 | 18
5.1.4. | - kameni materijal, d=10cm | m3 | 2
5.1.5. | - stupić za oznaku prijelaza | kom | 2
5.1.6. | - čelična zaštitna cijev profila Ø 273/261,8 mm | m' | 8
5.1.7. | - obujmica profila ø 120 mm, d=4,5 mm, š=100 mm s podložnom gumom | kom | 4
5.1.8. | - pločice 50/60/10 mm | kom | 8
5.1.9. | - gumena Z - brtva | kom | 2
PRIJELAZ VD 2
5.1.10. | - izrada brane (pregrade) | m3 | 22
5.1.11. | - iskop za kameni materijal i kamenu oblogu | m3 | 26.5
5.1.12. | - oblaganje kamenom oblogom Ф 30-50 cm | m2 | 53
5.1.13. | - kameni materijal, d=10cm | m3 | 5.5
5.1.14. | - stupić za oznaku prijelaza | kom | 2
5.1.15. | - čelična zaštitna cijev profila Ø 273/261,8 mm | m' | 16.5
5.1.16. | - obujmica profila ø 120 mm, d=4,5 mm, š=100 mm s podložnom gumom | kom | 8
5.1.17. | - pločice 50/60/10 mm | kom | 16
5.1.18. | - gumena Z - brtva | kom | 2
5.2. | Prijelaz cjevovoda po konstrukciji mosta izvodi se pričvršćivanjem cjevovoda (NL cijev - predizolirana) na bočnu stranu AB ploče mosta s nizvodne strane rijeke Bednje, prema detalju u projektu. Ukrućenje sklopa cijevi sastoji se od [profila visine 100 mm i dužine 570 mm, zavarenog na čeličnu ploču dimenzija 200/300/10 mm. Čelična ploča je s 4 anker vijka M12 pričvršćena na betonsku konstrukciju mosta. Pomoću čelične obujmice dimenzija 650/100/5 mm i dva vijka M12 cijev se pričvršćuje na ''['' profil. Vodovodne cijevi su od nodularnog lijeva, s naglavkom za spajanje sa zaštitom protiv izvlačenja. Klasa debljine stijenke K9. Zaštitni sloj osnovne cijevi (za medij) je iznutra obložena cementnim mortom, a izvana cinčana s prevlakom 200 g/m2 s bitumenskim pokrivnim slojem. Vanjska zaštitna cijev je spiralna limena cijev s ispunom od PU-pjena, gustoće 80 kg/m3, debljine min 54 mm. Sa svake strane obale rijeke Bednje, cjevovod se na vertikalnim lomovima ubetonirava u sidrene blokove izgrađene od betona C 16/20. Na južnoj strani prijelaza unutar betonskog oslonca gdje je najviša niveleta cjevovoda planiran je odzračno-dozračni ventil DN 50 mm, koji će se nalaziti u aluminiskoj kutiji ispunjenoj toplinskom izolacijom. Stavka obuhvaća sav rad i materijal.
5.2.1. | - ''['' profil h=100 mm, l= 570 mm | kom | 21
5.2.2. | - čelična ploča 200/300/10 mm | kom | 21
5.2.3. | - čelična obujmica 650/100/5 mm s podložnom gumom | kom | 21
5.2.4. | - vijci M12 za beton sa čeličnim tiplima | kom | 84
5.2.5. | - vijci M12 s maticom i podložnom pločicom | kom | 42
5.2.6. | - beton C 16/20 | m3 | 2.1
5.2.7. | - oplata sidrenih blokova | m2 | 11
5.2.8. | - armatura MAG 500/560, R 283
5.2.9. | - predizolirana NL cijev DN/OD 100/118 / 225 sa vanjskom zaštitnom spiralnom limenom cijevi s ispunom od PU-pjene | m' | 44
5.2.10. | - spojnica duktil / PEHD DN 100 mm | kom | 1
5.2.11. | - EU prirubnica DN 100 mm | kom | 1
5.2.12. | - T kom DN 100/50 mm, L=360/165 mm | kom | 1
5.2.13. | - tuljak s let. prirubnicom DN 110 mm | kom | 1
5.2.14. | - FF kom DN 50 mm, L=200 mm | kom | 1
5.2.15. | - odzračno - dozračni ventil DN 50 mm, H=615 mm | kom | 1
5.2.16. | - aluminijska kutija ispunjena toplinskom izolacijom veličine 100 x 60 cm i visine 90 cm. | kom | 1
6. | Ostali radovi
6.1. | Obnova asfaltnog zastora na zbijenu tamponsku podlogu na nerazvrstanim cestama sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, pripremu podloge, te nabavu, dopremu i ugradnju:
6.1.1. | - nosivi sloj AC 22 base 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 7 cm | m2 | 865
6.1.2. | - habajući sloj AC 8 surf 50/70 eruptivnog porijekla u sloju deb. 3 cm | m2 | 865
6.2. | Obnova asfaltnog zastora javne ceste (LC 25094) na zbijenu šljunčanu podlogu sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice (ŽUC). U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
6.2.1. | - nosivi sloj u debljini 8 cm sa asfaltom AC 22 base 50/70 | m2 | 35
6.2.2. | - završni sloj u debljini 4 cm sa asfaltom AC 11 surf 50/70 eruptivnog porijekla | m2 | 35
6.3. | Nabava, doprema i ugradnja opeke NF za obzidavanje hidranata. | m3 | 12
6.4. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 65x40x20 cm za ugradnju ispod N komada nadzemnog hidranta. | kom | 21
6.5. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 77x40x20 cm za ugradnju ispod N komada podzemnog hidranta. | kom | 2
6.6. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 80x40x20 cm za ugradnju ispod N komada nadzemnog hidranta (muljni ispust). | kom | 9
6.7. | Nabava, dobava i postavljanje oznake za podzemne hidrante, odzračne garniture i slijepa okna. Stavka obuhvaća izradu, dobavu i postavljanje oznake na metalnoj motki. Stavka uključuje nabavu, dobavu i postavljanje oznake (plastične natpisne ploče postavljene na cijevi Ø 48x2.9 mm duljine 2 m), te izrada betonskog temelja C20/25 dim. 20x20x60 cm. | kom | 7
6.8. | Nabava, dobava i ugradnja FF komada DN 80 mm za reguliranje dubine ugradnje hidranata.
6.8.1. | - L= 400 mm | kom | 1
6.8.2. | - L= 500 mm | kom | 1
6.8.3. | - L= 700 mm | kom | 1
6.8.4. | - L= 800 mm | kom | 1
6.8.5. | - L= 1000 mm | kom | 1
6.9. | Nabava, dobava i ugradnja FF komada DN 80 mm za reguliranje horizontalnog pomaka ugradnje hidranata.
6.9.1. | - L= 300 mm | kom | 3
6.9.2. | - L= 400 mm | kom | 1
6.9.3. | - L= 600 mm | kom | 1
6.9.4. | - L= 1000 mm | kom | 4
6.10. | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD". Obračun po m' ugrađene trake upozorenja. | m´ | 2824.37
6.11. | Obnova bankine od drobljenog kamenog materijala granulacije 0/32 mm, širine 0,5 m, u sloju od 10 cm, u zbijenom stanju Ms ≥ 40 MN/m2. Obračun po m2 izvedene bankine. | m2 | 100
6.12. | Nabava, doprema i ugradnja nove bankine slojem drobljenog kamenog materijala granulacije 0/32 mm, širine 0,5 m, u sloju od 10 cm, u zbijenom stanju Ms ≥ 40 MN/m2. Rad obuhvaća iskop i odvoz zemljanog materijala na mjestu izrade nove bankine, planiranje, izradu i nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. Obračun po m2 izvedene bankine. | m2 | 200
6.13. | Obnova makadamskih puteva u sloju debljine 10 cm lomljenim kamenim materijalom 0/32 mm, uz potrebno zbijanje. U cijenu uključiti dobavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala prema važećim standardima i normativima za tu vrstu radova. Obračun po m2 obnovljenog makadamskog puta. | m2 | 1460
6.14. | Nabava, doprema i ugradnja betona C 20/25 za izradu betonskih kolnih i pješačkih ulaza debljine do 15 cm sa finim zaribavanjem kao završnom obradom, sa izradom potrebne šljunčane podloge prema uvjetima na pojedinoj lokaciji kolnog odnosno pješačkog ulaza. Obračun po m2 izvedenog ulaza. | m2 | 20
6.15. | Izrada kolnih ulaza kamenim materijalom u sloju debljine 20 cm na zbijenoj zemljanoj podlozi. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju potrebnog materijala. Obračun po m2 izvedenog ulaza. | m2 | 10
6.16. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih kanalica dimenzija 40/12/50 cm sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. U cijenu uključen sav potreban dodatan rad i materijal. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta! Obračun po m' izvedene kanalice. | m´ | 5
6.17. | Ponovna ugradnja uklonjenih kanalskih rešetki. U cijenu uključen sav potreban dodatan rad i materijal. Obračun po m' ugrađene kanalske rešetke. | m´ | 5
6.18. | Vađenje tijela slivnika prilikom izgradnje i ponovna izvedba porušenih slivnika s taložnicom za prihvat vode preko rešetke. Stavka obuhvaća iskop rova s utovarom i odvozom materijala, dobavu te izradu tijela slivnika od betonske cijevi profila 50 cm. Betoniranje dna taložnice u debljini 15 cm i obloge cijevi u debljini 10 cm betonom C 12/15, ubetoniranje ljevanoželjezne rešetke 500/500 mm za teški promet (25 t). U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve potrebne radove i eventualno potreban dodatni materijal. | kom | 1
6.19. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih propusta DN 300 sa izvedbom betonskih glava. U cijenu uključen sav potreban dodatan rad i materijal. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta! Obračun po m' kompletno izvedenog propusta. | m´ | 15
6.20. | Sanacija cestovnog jarka do razine postojećeg stanja, oštećenog prilikom izvođenja radova. | m´ | 120
6.21. | Uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje. Obračun po m2 uređene zelene površine. | m2 | 600
6.22. | Izrada križanja magistralnog plinovoda s Vodom 1 vodovodne mreže, a sukladno uvjetima vlasnika instalacije. Vodovodna cijev DN 110 mm se polaže na mjestu križanja u čeličnoj zaštitnoj cijevi profila DN 273/261,8 mm dužine 10 m. Ova stavka uključuje nabavu i ugradnju dvoslojne zaštitne mreže - pocinčanog pletiva 6,0x1,0m na mjestu križanja. Prostor između vodovodne i zaštitne cijevi po montaži istih zabrtviti Z brtvom. Obračun po kom kompletno izvedenog križanja. | kom | 1
6.23. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži, s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. Snimanje i elaborat izraditi u GIS tehnologiji, a naručitelju dostaviti ovjereni primjerak elaborata od strane katastra i primjerak elektronskog zapisa izmjere na CD-u ili DVD-u. Obračun po m' snimljenog položenog cjevovoda. | m' | 2824.37
6.24. | Izrada Projekta izvedenog stanja (građevinski, strojarski i elektro projekt) koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji. | kom | 1